Додаток 1 ЛОТ 1
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю обладнання та виконання робіт з улаштування сонячної електростанції
1. Загальна інформація про об’єкт
Об’єкт: КНП «Бочечківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Бочечківської сільської ради
Адреса: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 2А
Тип об’єкта: амбулаторія
Мета проєкту:
Забезпечення автономного та резервного електроживлення об’єкта із використанням сонячної енергії.
Функціональне призначення:
· надання медичних послуг населенню;
· забезпечення базової медичної допомоги;
· функціонування під час кризових ситуацій.
2. Загальні технічні вимоги
Тип системи: гібридна сонячна електростанція (без передачі електроенергії в мережу)
Система повинна забезпечувати:
· пріоритетне використання сонячної енергії;
· накопичення енергії в акумуляторній системі;
· резервне живлення критичних навантажень;
· автоматичне перемикання режимів.
Передбачити функцію обмеження експорту електроенергії.
3. Основні технічні параметри
Рекомендована конфігурація:
· інвертор: не менше 15 кВт
· фотоелектричні модулі: загальна потужність не менше 15 кВт
· акумуляторна система: не менше 10 кВт·год
Тип підключення: трифазне
Розміщення фотоелектричних модулів: наземне
Передбачити можливість масштабування АКБ.
4. Технічні специфікації обладнання
Інвертор:
· тип: гібридний, трифазний
· номінальна потужність: не менше 15 кВт
· підтримка роботи з акумуляторними системами (LiFePO4 або аналог)
· наявність резервного виходу (backup/EPS)
Функціональні вимоги:
· можливість роботи в автономному (off-grid) та мережевому режимах
· автоматичне перемикання в резервний режим
· функція обмеження експорту електроенергії в мережу
Електричні характеристики:
· ККД не менше 96%
· кількість MPPT: не менше 2
· діапазон MPPT: широкий (відповідний для роботи з різними конфігураціями стрінгів)
· допустиме перевантаження: не менше 110%
· підтримка асиметричного навантаження (для трифазної мережі)
Захист:
· від короткого замикання
· від перевантаження
· від перенапруги
· від перегріву
· захист від зворотної подачі в мережу
Комунікації:
· інтерфейси: RS485 / CAN / Wi-Fi / Ethernet (або аналог)
· можливість інтеграції з системою моніторингу
Виконання:
· ступінь захисту не нижче IP65 (для зовнішнього або технічного розміщення)
· робочий температурний діапазон: не менше -20°C до +50°C
Інвертор повинен бути сумісним із акумуляторними системами та забезпечувати стабільну роботу критичних навантажень у резервному режимі.
Фотоелектричні модулі:
тип: монокристалічні
номінальна потужність одного модуля: не менше 500 Вт
ККД: не менше 20%
кількість модулів (не менше): відповідно до загальної встановленої потужності (15 кВт)
Конструктив:
· виконання: алюмінієва рама
· загартоване скло
· ступінь захисту: не нижче IP68 (розподільча коробка)
Електричні характеристики:
· допуск потужності: позитивний (0…+5 Вт або аналог)
· температурний коефіцієнт: в межах стандартних значень
Надійність та сертифікація:
· відповідність міжнародним стандартам (IEC 61215, IEC 61730 або аналог)
· стійкість до механічних навантажень (сніг/вітер)
Інше:
· модулі повинні бути новими, без механічних пошкоджень
· один виробник в межах одного об’єкта
Акумуляторна система:
· літій-залізо-фосфатна  (LiFePO4 або еквівалент)
· загальна ємність: не менше 10 кВт·год
· ресурс: не менше 6000 циклів (при глибині розряду не менше 80%)
· можливість масштабування (додавання модулів)
Функціональні вимоги:
· наявність вбудованої системи керування (BMS)
· балансування осередків
· захист від:
перезаряду
глибокого розряду
короткого замикання
перегріву
Електричні характеристики:
· номінальна напруга: відповідно до інвертора (сумісність обов’язкова)
· допустимий струм заряду/розряду: не менше 0,5C
· глибина розряду (DoD): не менше 80%
Інтеграція:
· сумісність з інвертором
· підтримка обміну даними (CAN / RS485 або аналог)
Умови експлуатації:
· робочий температурний діапазон: не менше 0°C … +50°C
· можливість встановлення у приміщенні
Акумуляторна система повинна забезпечувати стабільне живлення критичних навантажень у резервному режимі.
Акумуляторна система повинна забезпечувати ефективний режим заряду та розряду для роботи у складі гібридної СЕС.
Акумуляторна система повинна бути побудована на базі низьковольтної (не нижче 48 В) або високовольтної архітектури, що забезпечує:
· достатню швидкість заряду акумуляторної системи
· ефективну роботу при тривалих відключеннях електроенергії
· можливість роботи з навантаженнями об’єкта
Використання систем із номінальною напругою нижче 48 В не допускається.
Електротехнічна частина:
· захист ліній постійного струму (DC) з використанням запобіжників/автоматів, ОПН та роз’єднувачів
· захист ліній змінного струму (AC) з використанням автоматичних вимикачів, УЗО та ОПН
· виділення та підключення щита критичних навантажень до резервного виходу інвертора
Реалізація може бути виконана у вигляді одного або декількох електричних щитів (шаф) відповідно до технічного рішення.
Електричні щити повинні бути заводського або сертифікованого збірного виконання з відповідним ступенем захисту та маркуванням.
Кабельна продукція:
· DC кабелі (PV1-F або аналог)
· AC кабелі мідні (переріз кабелів визначається відповідно до навантаження та вимог ПУЕ)
· захищена прокладка та маркування
Система моніторингу:
· онлайн доступ
· контроль генерації та АКБ
Система заземлення:
Передбачити виконання заземлення відповідно до вимог.
Відеокамера:
· тип: IP-камера зовнішнього виконання
· кількість: не менше 1 шт.
· роздільна здатність: не менше 2 Мп
· наявність нічного режиму (ІЧ підсвітка)
· ступінь захисту: не нижче IP65
Монтаж:
- забезпечення огляду зони розміщення обладнання СЕС
- підключення до існуючої системи відеонагляду
Обладнання СЕС та системи відеонагляду повинно постачатися в заводській упаковці.
Учасник повинен надати технічну документацію (datasheet) на основне обладнання (інвертор, акумуляторна система, фотоелектричні модулі).
Усе обладнання повинно бути новим, не використаним раніше та відповідати чинним стандартам якості.
Учасник у складі пропозиції повинен надати заповнену технічну таблицю із зазначенням основного обладнання, що пропонується до постачання.
Таблиця повинна містити:
· найменування обладнання
· виробника
· модель
· основні технічні характеристики
· кількість
Обов’язково надати інформацію для:
· інвертора
· фотоелектричних модулів
· акумуляторної системи
· електротехнічного обладнання (щити, захисні пристрої)
· відеокамери
· [bookmark: _Hlk227332095]наземної конструкції та системи кріплень
Учасник несе відповідальність за сумісність усіх компонентів системи.
Надана інформація повинна відповідати технічній документації (datasheet).
Обладнання, матеріали та комплектуючі, що пропонуються до постачання, не повинні мати походження з Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також не повинні входити до переліку товарів, на які поширюються санкції відповідно до чинного законодавства України.
5. Опис обсягів та складу робіт
Роботи мають включати:
· постачання обладнання 
· монтаж наземної конструкції
· встановлення фотоелектричних модулів (кут нахилу визначається Виконавцем з урахуванням географічного розташування та умов об’єкта)
· монтаж інвертора та АКБ
· монтаж електричних щитів
· прокладання кабельних трас
· модернізація (підключення) електрощитової
· встановлення щитів з засобами контролю/захисту
· підключення системи моніторингу
· монтаж та підключення відеокамери
· пусконалагоджувальні роботи
· демонстрацію представникам Балансоутримувача об’єкта базової експлуатації системи
Усі роботи повинні виконуватись відповідно до вимог ПУЕ, ДБН та чинних нормативних документів.
Орієнтовне місце встановлення фотоелектричних модулів, технічного приміщення та кабельних трас зазначено у додатку.
Виконавець зобов’язаний виконати оформлення виконавчої документації та передати її Замовнику.
Передача документації є обов’язковою умовою завершення робіт.
6. Кваліфікаційні вимоги до учасників
[bookmark: _Hlk227332109]- учасник повинен мати досвід виконання аналогічних договорів протягом останніх 2 років, зокрема підтвердити виконання не менше 3 договорів на постачання та монтаж сонячних електростанцій потужністю від 10 кВт кожна. Для підтвердження попереднього досвіду з виконання аналогічних робіт за останні 2 роки просимо надати: копії договорів та акти виконаних робіт за цими договорами, оформлених належним чином (підпис та печатка обох сторін).
- наявність кваліфікованого електротехнічного персоналу
- наявність сертифікатів на обладнання
7. Вимоги до гарантій та сервісу
- інвертор: не менше 5 років
- фотоелектричні модулі: не менше 10 років
- акумуляторна система: не менше 5 років або не менше 6000 циклів
- монтажні роботи: не менше 2 років
8. Очікувані результати та графік реалізації
Очікувані результати:
· забезпечення резервного живлення об’єкта
· підвищення енергетичної незалежності
· стабільна робота пункту незламності
· зменшення використання генератора
Орієнтовний графік реалізації:
· постачання обладнання: до 30 днів
· монтажні роботи: до 20 днів
· пусконалагодження: до 10 днів
Загальний строк реалізації: до 2 місяців.
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Орієнтовне місце встановлення фотоелектричних модулів, технічного приміщення та кабельних трас (КНП «Бочечківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Бочечківської сільської ради Адреса: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 2А)
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