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ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю обладнання системи енергорезерву

1. Загальна інформація про об’єкт
Об’єкт: Алтинівська гімназія Кролевецької міської
Адреса: Сумська обл., Конотопський р-н, с.Алтинівка, вул.Чайківка, 19
 1. Гібридний однофазний інвертор (8 кВт) – 1 шт.
1. Номінальна потужність: не менше 8000 Вт (8 кВт).
1. Тип вихідної напруги: Чиста синусоїда (важливо для котлів та комп'ютерів).
1. Напруга акумуляторної системи: 48 В.
1. Час перемикання на резерв: не більше 20 мс (щоб техніка не перезавантажувалася).
1. Максимальний струм заряду від мережі: не менше 60 А (для швидкої зарядки між відключеннями).
1. Функціонал: можливість роботи з сонячними панелями (контролер МРРТ), наявність дисплея для моніторингу, обов'язковий порт зв’язку з АКБ (CAN або RS485). Наявність окремого входу для підключення генератора (Gen Input): Інвертор повинен мати виділений порт для підключення резервного джерела живлення (генератора).
2. Акумуляторна батарея (LiFePO4) – 2 шт.
1. Технологія: Літій-залізо-фосфат (LiFePO4).
1. Номінальна ємність: не менше 5.12 кВт⋅год (100 А⋅год при 48 В).
1. Кількість циклів: не менше 6000 циклів (DOD80%).
1. Вбудована BMS: обов’язкова (з функціями захисту від перенапруги, перевантаження по струму та короткого замикання).
1. Зв’язок: сумісність протоколів зв’язку з обраним інвертором (через CAN/RS485).
1. Гарантія: не менше 5 років (офіційна від виробника).
3. Електромонтажні матеріали (Комплектуючі) 
· Силовий кабель для АКБ: Кабель мідний гнучкий (типу ПВ-3 або РКГМ) перерізом   50 мм² (залежно від потужності інвертора). Довжина — за місцем встановлення (6 метри : по 3 м кожного кольору (червоний +, чорний-))
· Кабельні наконечники: Мідні луджені наконечники ( під переріз 50 мм,  болт М8)  для надійного контакту з батареями – 20 шт.
· Захист АКБ: Тримач запобіжника (MEGА або NHOO) -1 шт та спеціальний запобіжник (DC Fuse) на   200А (захищає акумулятори від короткого замикання).-2 шт.
· Автоматика захисту (AC):   2-полюсні, 40А або 50А- 3 пари.
· Обмежувач перенапруги (ПЗІП) — захищає інвертор від ударів блискавки або стрибків у мережі.
· Кабель для підключення до мережі:  2 окремі 3-х жильні кабелі  ВВГнг-LS   3х6 мм²   - 20 м ( вхід / вихід 220 В).
· Перекидний рубильник (I-0-II, 63 А): Трьохпозиційний перемикач (ввід резерву) -1 пара.
· АВР Автоматичний перемикач від електромережі на інвертор, 150 А-1 шт
· Гофра/Короб – 20 м.
· Бокс (щиток) монтажний: на 24 модулі(бажано металевий)
· Матеріали для підключення генератора
· Силовий роз'єм: Вилка та розетка (32А, промислового типу, IP44) для швидкого підключення кабелю від генератора до будівлі.
· Кабель від генератора: Гнучкий кабель (КГ 3х4 або 3х6 мм²) — 20 метрів.
· Заземлення: Комплект заземлення (стрижень мідний 1.5–3м) спеціально для генератора.
· Металева стійка або шафа (для двох АКБ)

