# Додаток 5 ЛОТ 5

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

## на закупівлю обладнання системи енергорезерву

1. Загальна інформація про об’єкт

Об’єкт: Алтинівська гімназія Кролевецької міської

Адреса: Сумська обл., Конотопський р-н, с.Алтинівка, вул.Чайківка, 19

### 1. Гібридний однофазний інвертор (8 кВт) – 1 шт.

- Номінальна потужність: не менше 8000 Вт (8 кВт).

- Тип вихідної напруги: Чиста синусоїда (важливо для котлів та комп'ютерів).

- Напруга акумуляторної системи: 48 В.

- Час перемикання на резерв: не більше 20 мс (щоб техніка не перезавантажувалася).

- Максимальний струм заряду від мережі: не менше 60 А (для швидкої зарядки між відключеннями).

- Функціонал: можливість роботи з сонячними панелями (контролер МРРТ), наявність дисплея для моніторингу, обов'язковий порт зв’язку з АКБ (CAN або RS485). Наявність окремого входу для підключення генератора (Gen Input): Інвертор повинен мати виділений порт для підключення резервного джерела живлення (генератора).

### 2. Акумуляторна батарея (LiFePO4) – 2 шт.

- Технологія: Літій-залізо-фосфат (LiFePO4).

- Номінальна ємність: не менше 5.12 кВт⋅год (100 А⋅год при 48 В).

- Кількість циклів: не менше 6000 циклів (DOD80%).

- Вбудована BMS: обов’язкова (з функціями захисту від перенапруги, перевантаження по струму та короткого замикання).

- Зв’язок: сумісність протоколів зв’язку з обраним інвертором (через CAN/RS485).

- Гарантія: не менше 5 років (офіційна від виробника).

3. Електромонтажні матеріали (Комплектуючі)

- Силовий кабель для АКБ: Кабель мідний гнучкий (типу ПВ-3 або РКГМ) перерізом   50 мм² (залежно від потужності інвертора). Довжина — за місцем встановлення (6 метри : по 3 м кожного кольору (червоний +, чорний-))

- Кабельні наконечники: Мідні луджені наконечники ( під переріз 50 мм,  болт М8)  для надійного контакту з батареями – 20 шт.

- Захист АКБ: Тримач запобіжника (MEGА або NHOO) -1 шт та спеціальний запобіжник (DC Fuse) на   200А (захищає акумулятори від короткого замикання).-2 шт.

- Автоматика захисту (AC):   2-полюсні, 40А або 50А- 3 пари.

  - Обмежувач перенапруги (ПЗІП) — захищає інвертор від ударів блискавки або стрибків у мережі.

- Кабель для підключення до мережі:  2 окремі 3-х жильні кабелі  ВВГнг-LS   3х6 мм²   - 20 м ( вхід / вихід 220 В).

- Перекидний рубильник (I-0-II, 63 А): Трьохпозиційний перемикач (ввід резерву) -1 пара.

- АВР Автоматичний перемикач від електромережі на інвертор, 150 А-1 шт

- Гофра/Короб – 20 м.

- Бокс (щиток) монтажний: на 24 модулі(бажано металевий)

- Матеріали для підключення генератора

- Силовий роз'єм: Вилка та розетка (32А, промислового типу, IP44) для швидкого підключення кабелю від генератора до будівлі.

- Кабель від генератора: Гнучкий кабель (КГ 3х4 або 3х6 мм²) — 20 метрів.

- Заземлення: Комплект заземлення (стрижень мідний 1.5–3м) спеціально для генератора.

- Металева стійка або шафа (для двох АКБ)