## ЛОТ 1
Додаток 7. Форма Специфікації ЛОТ 1 до тендерної документації
БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Просимо учасника тендеру внести у таблицю інформацію щодо назви товара та послуги, назви виробників, моделі, технічні характеристики та умови гарантії, які він/вона пропонує використовувати при виконанні робіт. За запитом Учасник тендеру повинен надати будь-які відповідні підтверджуючі документи щодо будівельних матеріалів, перелічених у таблиці нижче (тобто каталоги, моделі, марки, креслення, технічну документацію, технічні специфікації). Даний перелік матеріалів та обладнання не обмежується тільки цими одиницями. Перелік та кількість товару може бути змінена постачальником в залежності від технічних характеристик комплекту, але відповідно Технічним завданням Замовника.
№ | п.б. | Найменування товару/послуги, модель | Технічні характеристики, умови гарантії | ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА: найменування, модель, технічні характеристики, гарантія | Description | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, без ПДВ | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, з ПДВ | Сума, грн, без ПДВ | Сума, грн, з ПДВ
| 4.7. | ЛОТ 1. Закупівлю обладнання та виконання робіт з улаштування сонячної електростанції на об`єкті: КНП «Бочечківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Бочечківської сільської ради за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Загребля, 2А (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ в Додатку 1)
РОЗДІЛ 1/ЛОТ 1 Обладнання та матеріали
1 | 4.7. | Інвертор/Inverter | Тип: гібридний, трифазний; номінальна потужність: не менше 15 кВт; підтримка роботи з акумуляторними системами (LiFePO4 або аналог); наявність резервного виходу (backup/EPS). Функціональні вимоги: можливість роботи в автономному (off-grid) та мережевому режимах, автоматичне перемикання в резервний режим, функція обмеження експорту електроенергії в мережу. Електричні характеристики: ККД не менше 96%, кількість MPPT: не менше 2, діапазон MPPT: широкий (відповідний для роботи з різними конфігураціями стрінгів); допустиме перевантаження: не менше 110%; підтримка асиметричного навантаження (для трифазної мережі) Захист: від короткого замикання, від перевантаження, від перенапруги, від перегріву, захист від зворотної подачі в мережу. Комунікації: інтерфейси: RS485 / CAN / Wi-Fi / Ethernet (або аналог), - можливість інтеграції з системою моніторингу. Виконання: ступінь захисту не нижче IP65 (для зовнішнього або технічного розміщення), робочий температурний діапазон: не менше -20°C до +50°C. Інвертор повинен бути сумісним із акумуляторними системами та забезпечувати стабільну роботу критичних навантажень у резервному режимі. Гарантія не менше 5 років |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
2 | 4.7. | Комплект монтажних матеріалів/Installation kit | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
3 | 4.7. | Фотоелектричні модулі (сонячні панелі)/Photovoltaic modules (solar panels) | тип: монокристалічні номінальна потужність одного модуля: не менше 500 Вт ККД: не менше 20% кількість модулів (не менше): відповідно до загальної встановленої потужності (15 кВт) Конструктив: виконання: алюмінієва рама, загартоване скло ступінь захисту: не нижче IP68 (розподільча коробка) Електричні характеристики: допуск потужності: позитивний (0…+5 Вт або аналог); температурний коефіцієнт: в межах стандартних значень. Надійність та сертифікація: відповідність міжнародним стандартам (IEC 61215, IEC 61730 або аналог); стійкість до механічних навантажень (сніг/вітер). Інше: модулі повинні бути новими, без механічних пошкоджень. Один виробник в межах одного об’єкта. Гарантія: не менше 10 років |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
4 | 4.7. | Акумуляторна система/Battery system | тип: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4 або еквівалент) загальна ємність: не менше 10 кВт·год ресурс: не менше 6000 циклів (при глибині розряду не менше 80%) можливість масштабування (додавання модулів) Функціональні вимоги: наявність вбудованої системи керування (BMS); балансування осередків; захист від: - перезаряду; - глибокого розряду; - короткого замикання; - перегріву Електричні характеристики: номінальна напруга: відповідно до інвертора (сумісність обов’язкова); допустимий струм заряду/розряду: не менше 0,5C; глибина розряду (DoD): не менше 80%. Інтеграція: сумісність з інвертором; підтримка обміну даними (CAN / RS485 або аналог). Умови експлуатації: робочий температурний діапазон: не менше 0°C … +50°C; можливість встановлення у приміщенні. Акумуляторна система повинна забезпечувати стабільне живлення критичних навантажень у резервному режимі. Акумуляторна система повинна забезпечувати ефективний режим заряду та розряду для роботи у складі гібридної СЕС. Акумуляторна система повинна бути побудована на базі низьковольтної (не нижче 48 В) або високовольтної архітектури, що забезпечує: достатню швидкість заряду акумуляторної системи ефективну роботу при тривалих відключеннях електроенергії можливість роботи з навантаженнями об’єкта Використання систем із номінальною напругою нижче 48 В не допускається. Гарантія: не менше 5 років або не менше 6000 циклів |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
5 | 4.7. | Стійка акумуляторна/Rechargeable stand | відповідно до технічного завдання, сумісна з АКБ |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
6 | 4.7. | Захисні пристрої АС&DC, електричні щити/AC & DC protective devices, electrical panels | захист ліній постійного струму (DC) з використанням запобіжників/автоматів, ОПН та роз’єднувачів захист ліній змінного струму (AC) з використанням автоматичних вимикачів, УЗО та ОПН виділення та підключення щита критичних навантажень до резервного виходу інвертора Реалізація може бути виконана у вигляді одного або декількох електричних щитів (шаф) відповідно до технічного рішення. Електричні щити повинні бути заводського або сертифікованого збірного виконання з відповідним ступенем захисту та маркуванням. |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
7 | 4.7. | Кабельно-провідникова, з'єднувальна та ізоляційна продукція/Cable, wire, connector, and insulation products | AC кабелі мідні (переріз кабелів визначається відповідно до навантаження та вимог ПУЕ) захищена прокладка та маркування тощо |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
8 | 4.7. | Сонячний кабель/Solar cable | DC кабелі (PV1-F або аналог) |  |  | метрів/meters |  |  |  | 0 | 0
9 | 4.7. | Наземна конструкція та система кріплень для фотоелектричних модулів в зборі/Ground-mounted structure and mounting system for pre-assembled photovoltaic modules | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
10 | 4.7. | Комплект системи заземлення сонячних панелей/Solar Panel Grounding System Kit | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
11 | 4.7. | Відеоспостереження/Video surveillance | Тип: IP-камера зовнішнього виконання, кількість: не менше 1 шт., роздільна здатність: не менше 2 Мп, наявність нічного режиму (ІЧ підсвітка), ступінь захисту: не нижче IP65. Гарантія виробника. |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
РОЗДІЛ 2 /ЛОТ 1 Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
12 | 4.7. | Виконання монтажу та введення в експлуатацію | перелік робіт згідно ТЗ |  |  | послуга |  |  |  | 0 | 0
|  | РАЗОМ: | [8 empty] | 0
Коментарі та термін очікуваної поставки товару / послуги:
|  | підпис | Посада та ПІБ Керівника Організації

## ЛОТ 2
Додаток 7. Форма Специфікації ЛОТ 2 до тендерної документації
БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Просимо учасника тендеру внести у таблицю інформацію щодо назви товара та послуги, назви виробників, моделі, технічні характеристики та умови гарантії, які він/вона пропонує використовувати при виконанні робіт. За запитом Учасник тендеру повинен надати будь-які відповідні підтверджуючі документи щодо будівельних матеріалів, перелічених у таблиці нижче (тобто каталоги, моделі, марки, креслення, технічну документацію, технічні специфікації). Даний перелік матеріалів та обладнання не обмежується тільки цими одиницями. Перелік та кількість товару може бути змінена постачальником в залежності від технічних характеристик комплекту, але відповідно Технічним завданням Замовника.
№ | п.б. | Найменування товару/послуги, модель | Технічні характеристики, умови гарантії | ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА: найменування, модель, технічні характеристики, гарантія | Description | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, без ПДВ | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, з ПДВ | Сума, грн, без ПДВ | Сума, грн, з ПДВ
| 4.7. | ЛОТ 2. Закупівлю обладнання та виконання робіт з улаштування сонячної електростанції на об`єкті: КНП «Вирівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Вирівка, вул. Центральна, 25 (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ в Додатку 2)
РОЗДІЛ 1/ЛОТ 1 Обладнання та матеріали
1 | 4.7. | Інвертор/Inverter | Тип: гібридний, трифазний; номінальна потужність: не менше 10 кВт; підтримка роботи з акумуляторними системами (LiFePO4 або аналог); наявність резервного виходу (backup/EPS). Функціональні вимоги: можливість роботи в автономному (off-grid) та мережевому режимах, автоматичне перемикання в резервний режим, функція обмеження експорту електроенергії в мережу. Електричні характеристики: ККД не менше 96%, кількість MPPT: не менше 2, діапазон MPPT: широкий (відповідний для роботи з різними конфігураціями стрінгів); допустиме перевантаження: не менше 110%; підтримка асиметричного навантаження (для трифазної мережі) Захист: від короткого замикання, від перевантаження, від перенапруги, від перегріву, захист від зворотної подачі в мережу. Комунікації: інтерфейси: RS485 / CAN / Wi-Fi / Ethernet (або аналог), - можливість інтеграції з системою моніторингу. Виконання: ступінь захисту не нижче IP65 (для зовнішнього або технічного розміщення), робочий температурний діапазон: не менше -20°C до +50°C. Інвертор повинен бути сумісним із акумуляторними системами та забезпечувати стабільну роботу критичних навантажень у резервному режимі. Гарантія не менше 5 років |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
2 | 4.7. | Комплект монтажних матеріалів/Installation kit | відповідно до технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
3 | 4.7. | Фотоелектричні модулі (сонячні панелі)/Photovoltaic modules (solar panels) | тип: монокристалічні номінальна потужність одного модуля: не менше 500 Вт ККД: не менше 20% кількість модулів (не менше): відповідно до загальної встановленої потужності (12 кВт) Конструктив: виконання: алюмінієва рама загартоване скло ступінь захисту: не нижче IP68 (розподільча коробка) Електричні характеристики: допуск потужності: позитивний (0…+5 Вт або аналог) температурний коефіцієнт: в межах стандартних значень Надійність та сертифікація: відповідність міжнародним стандартам (IEC 61215, IEC 61730 або аналог) стійкість до механічних навантажень (сніг/вітер) Інше: модулі повинні бути новими, без механічних пошкоджень один виробник в межах одного об’єкта. Гарантія не менше 10 років |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
4 | 4.7. | Акумуляторна система/Battery system | тип: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4 або еквівалент) загальна ємність: не менше 10 кВт·год ресурс: не менше 6000 циклів (при глибині розряду не менше 80%) можливість масштабування (додавання модулів) Функціональні вимоги: наявність вбудованої системи керування (BMS); балансування осередків; захист від: - перезаряду; - глибокого розряду; - короткого замикання; - перегріву Електричні характеристики: номінальна напруга: відповідно до інвертора (сумісність обов’язкова); допустимий струм заряду/розряду: не менше 0,5C; глибина розряду (DoD): не менше 80%. Інтеграція: сумісність з інвертором; підтримка обміну даними (CAN / RS485 або аналог). Умови експлуатації: робочий температурний діапазон: не менше 0°C … +50°C; можливість встановлення у приміщенні. Акумуляторна система повинна забезпечувати стабільне живлення критичних навантажень у резервному режимі. Акумуляторна система повинна забезпечувати ефективний режим заряду та розряду для роботи у складі гібридної СЕС. Акумуляторна система повинна бути побудована на базі низьковольтної (не нижче 48 В) або високовольтної архітектури, що забезпечує: достатню швидкість заряду акумуляторної системи ефективну роботу при тривалих відключеннях електроенергії можливість роботи з навантаженнями об’єкта Використання систем із номінальною напругою нижче 48 В не допускається. Гарантія не менше 5 років або не менше 6000 циклів. |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
5 | 4.7. | Стійка акумуляторна/Rechargeable stand | відповідно до технічного завдання, сумісна з АКБ |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
6 | 4.7. | Захисні пристрої АС&DC, електричні щити/AC & DC protective devices, electrical panels | захист ліній постійного струму (DC) з використанням запобіжників/автоматів, ОПН та роз’єднувачів захист ліній змінного струму (AC) з використанням автоматичних вимикачів, УЗО та ОПН виділення та підключення щита критичних навантажень до резервного виходу інвертора Реалізація може бути виконана у вигляді одного або декількох електричних щитів (шаф) відповідно до технічного рішення. Електричні щити повинні бути заводського або сертифікованого збірного виконання з відповідним ступенем захисту та маркуванням. |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
7 | 4.7. | Кабельно-провідникова, з'єднувальна та ізоляційна продукція/Cable, wire, connector, and insulation products | AC кабелі мідні (переріз кабелів визначається відповідно до навантаження та вимог ПУЕ) захищена прокладка та маркування тощо |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
8 | 4.7. | Сонячний кабель/Solar cable | DC кабелі (PV1-F або аналог) |  |  | метрів/meters |  |  |  | 0 | 0
9 | 4.7. | Наземна конструкція та система кріплень для фотоелектричних модулів в зборі/Ground-mounted structure and mounting system for pre-assembled photovoltaic modules | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
10 | 4.7. | Комплект системи заземлення сонячних панелей/Solar Panel Grounding System Kit | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
11 | 4.7. | Відеоспостереження/Video surveillance | Тип: IP-камера зовнішнього виконання, кількість: не менше 1 шт., роздільна здатність: не менше 2 Мп, наявність нічного режиму (ІЧ підсвітка), ступінь захисту: не нижче IP65. Гарантія виробника. |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
РОЗДІЛ 2 /ЛОТ 1 Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
12 | 4.7. | Виконання монтажу та введення в експлуатацію | перелік робіт згідно ТЗ |  |  | послуга |  |  |  | 0 | 0
|  | РАЗОМ: | [8 empty] | 0
Коментарі та термін очікуваної поставки товару / послуги:
|  | підпис | Посада та ПІБ Керівника Організації

## ЛОТ 3
Додаток 7. Форма Специфікації ЛОТ 3 до тендерної документації
БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Просимо учасника тендеру внести у таблицю інформацію щодо назви товара та послуги, назви виробників, моделі, технічні характеристики та умови гарантії, які він/вона пропонує використовувати при виконанні робіт. За запитом Учасник тендеру повинен надати будь-які відповідні підтверджуючі документи щодо будівельних матеріалів, перелічених у таблиці нижче (тобто каталоги, моделі, марки, креслення, технічну документацію, технічні специфікації). Даний перелік матеріалів та обладнання не обмежується тільки цими одиницями. Перелік та кількість товару може бути змінена постачальником в залежності від технічних характеристик комплекту, але відповідно Технічним завданням Замовника.
№ | п.б. | Найменування товару/послуги, модель | Технічні характеристики, умови гарантії | ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА: найменування, модель, технічні характеристики, гарантія | Description | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, без ПДВ | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, з ПДВ | Сума, грн, без ПДВ | Сума, грн, з ПДВ
| 4.7. | ЛОТ 3. Закупівлю обладнання та виконання робіт з улаштування сонячної електростанції на об`єкті: Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту» за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Попівка, вул. Заводська, 21 (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ в Додатку 3)
РОЗДІЛ 1/ЛОТ 1 Обладнання та матеріали
1 | 4.7. | Інвертор/Inverter | Тип: гібридний, трифазний; номінальна потужність: не менше 10 кВт; підтримка роботи з акумуляторними системами (LiFePO4 або аналог); наявність резервного виходу (backup/EPS). Функціональні вимоги: можливість роботи в автономному (off-grid) та мережевому режимах, автоматичне перемикання в резервний режим, функція обмеження експорту електроенергії в мережу. Електричні характеристики: ККД не менше 96%, кількість MPPT: не менше 2, діапазон MPPT: широкий (відповідний для роботи з різними конфігураціями стрінгів); допустиме перевантаження: не менше 110%; підтримка асиметричного навантаження (для трифазної мережі) Захист: від короткого замикання, від перевантаження, від перенапруги, від перегріву, захист від зворотної подачі в мережу. Комунікації: інтерфейси: RS485 / CAN / Wi-Fi / Ethernet (або аналог), - можливість інтеграції з системою моніторингу. Виконання: ступінь захисту не нижче IP65 (для зовнішнього або технічного розміщення), робочий температурний діапазон: не менше -20°C до +50°C. Інвертор повинен бути сумісним із акумуляторними системами та забезпечувати стабільну роботу критичних навантажень у резервному режимі. Гарантія не менше 5 років |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
2 | 4.7. | Комплект монтажних матеріалів/Installation kit | відповідно до технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
3 | 4.7. | Фотоелектричні модулі (сонячні панелі)/Photovoltaic modules (solar panels) | тип: монокристалічні номінальна потужність одного модуля: не менше 500 Вт ККД: не менше 20% кількість модулів (не менше): відповідно до загальної встановленої потужності (12 кВт) Конструктив: виконання: алюмінієва рама загартоване скло ступінь захисту: не нижче IP68 (розподільча коробка) Електричні характеристики: допуск потужності: позитивний (0…+5 Вт або аналог) температурний коефіцієнт: в межах стандартних значень Надійність та сертифікація: відповідність міжнародним стандартам (IEC 61215, IEC 61730 або аналог) стійкість до механічних навантажень (сніг/вітер) Інше: модулі повинні бути новими, без механічних пошкоджень один виробник в межах одного об’єкта. Гарантія не менше 10 років |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
4 | 4.7. | Акумуляторна система/Battery system | тип: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4 або еквівалент) загальна ємність: не менше 10 кВт·год ресурс: не менше 6000 циклів (при глибині розряду не менше 80%) можливість масштабування (додавання модулів) Функціональні вимоги: наявність вбудованої системи керування (BMS); балансування осередків; захист від: - перезаряду; - глибокого розряду; - короткого замикання; - перегріву Електричні характеристики: номінальна напруга: відповідно до інвертора (сумісність обов’язкова); допустимий струм заряду/розряду: не менше 0,5C; глибина розряду (DoD): не менше 80%. Інтеграція: сумісність з інвертором; підтримка обміну даними (CAN / RS485 або аналог). Умови експлуатації: робочий температурний діапазон: не менше 0°C … +50°C; можливість встановлення у приміщенні. Акумуляторна система повинна забезпечувати стабільне живлення критичних навантажень у резервному режимі. Акумуляторна система повинна забезпечувати ефективний режим заряду та розряду для роботи у складі гібридної СЕС. Акумуляторна система повинна бути побудована на базі низьковольтної (не нижче 48 В) або високовольтної архітектури, що забезпечує: достатню швидкість заряду акумуляторної системи ефективну роботу при тривалих відключеннях електроенергії можливість роботи з навантаженнями об’єкта Використання систем із номінальною напругою нижче 48 В не допускається. Гарантія не менше 5 років або не менше 6000 циклів. |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
5 | 4.7. | Стійка акумуляторна/Rechargeable stand | відповідно до технічного завдання, сумісна з АКБ |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
6 | 4.7. | Захисні пристрої АС&DC, електричні щити/AC & DC protective devices, electrical panels | захист ліній постійного струму (DC) з використанням запобіжників/автоматів, ОПН та роз’єднувачів захист ліній змінного струму (AC) з використанням автоматичних вимикачів, УЗО та ОПН виділення та підключення щита критичних навантажень до резервного виходу інвертора Реалізація може бути виконана у вигляді одного або декількох електричних щитів (шаф) відповідно до технічного рішення. Електричні щити повинні бути заводського або сертифікованого збірного виконання з відповідним ступенем захисту та маркуванням. |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
7 | 4.7. | Кабельно-провідникова, з'єднувальна та ізоляційна продукція/Cable, wire, connector, and insulation products | AC кабелі мідні (переріз кабелів визначається відповідно до навантаження та вимог ПУЕ) захищена прокладка та маркування тощо |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
8 | 4.7. | Сонячний кабель/Solar cable | DC кабелі (PV1-F або аналог) |  |  | метрів/meters |  |  |  | 0 | 0
9 | 4.7. | Наземна конструкція та система кріплень для фотоелектричних модулів в зборі/Ground-mounted structure and mounting system for pre-assembled photovoltaic modules | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
10 | 4.7. | Комплект системи заземлення сонячних панелей/Solar Panel Grounding System Kit | відповідно до технічного рішення, технічного завдання |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
11 | 4.7. | Відеоспостереження/Video surveillance | Тип: IP-камера зовнішнього виконання, кількість: не менше 1 шт., роздільна здатність: не менше 2 Мп, наявність нічного режиму (ІЧ підсвітка), ступінь захисту: не нижче IP65. Гарантія виробника. |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
РОЗДІЛ 2 /ЛОТ 1 Монтажні та пусконалагоджувальні роботи
12 | 4.7. | Виконання монтажу та введення в експлуатацію | перелік робіт згідно ТЗ |  |  | послуга |  |  |  | 0 | 0
|  | РАЗОМ: | [8 empty] | 0
Коментарі та термін очікуваної поставки товару / послуги:
|  | підпис | Посада та ПІБ Керівника Організації

## ЛОТ 4
Додаток 7. Форма Специфікації ЛОТ 4 до тендерної документації
БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Просимо учасника тендеру внести у таблицю інформацію щодо назви товара та послуги, назви виробників, моделі, технічні характеристики та умови гарантії, які він/вона пропонує використовувати при виконанні робіт. За запитом Учасник тендеру повинен надати будь-які відповідні підтверджуючі документи щодо будівельних матеріалів, перелічених у таблиці нижче (тобто каталоги, моделі, марки, креслення, технічну документацію, технічні специфікації). Даний перелік матеріалів та обладнання не обмежується тільки цими одиницями. Перелік та кількість товару може бути змінена постачальником в залежності від технічних характеристик комплекту, але відповідно Технічним завданням Замовника.
№ | п.б. | Найменування товару/послуги, модель | Технічні характеристики, умови гарантії | ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА: найменування, модель, технічні характеристики, гарантія | Description | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, без ПДВ | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, з ПДВ | Сума, грн, без ПДВ | Сума, грн, з ПДВ
| 4.3. | ЛОТ 4. Закупівлю обладнання для об`єкту: Путивльський ліцей №2 ім.Г.Я.Базими Путивльської міської ради за адресою: Сумська обл., с.Путивль, вул.Іоанна Путивльського, 79 (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ в Додатку 4)
РОЗДІЛ 1/ЛОТ 1 Обладнання та матеріали
1 | 4.3. | Фотоелектричний модуль (сонячні панелі)/Photovoltaic module (solar panels) | тип: монокристалічні номінальна потужність одного модуля: не менше 500 Вт ККД: не менше 20% кількість модулів (не менше): відповідно до загальної встановленої потужності (25 кВт). Розрахунок кількості повинен відповідати якісному показнику, кількість може бути змінена. Конструктив: виконання: алюмінієва рама загартоване скло ступінь захисту: не нижче IP68 (розподільча коробка) Електричні характеристики: допуск потужності: позитивний (0…+5 Вт або аналог) температурний коефіцієнт: в межах стандартних значень Надійність та сертифікація: відповідність міжнародним стандартам (IEC 61215, IEC 61730 або аналог) стійкість до механічних навантажень (сніг/вітер) Інше: модулі повинні бути новими, без механічних пошкоджень один виробник в межах одного об’єкта. Гарантія не менше 10 років. |  |  | шт/pcs |  |  |  | 0 | 0
2 | 4.3. | Наземна конструкція для фотоелектричного модуля без встановлення/Ground-mounted structure for a photovoltaic module without installation | Рама конструкції – 280 м. Опорна рейка – 140 м. Профіль 41х41х1,5 – 420 м. |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
3 | 4.3. | Кріплення для фотоелектричного модуля в зборі/Mounting bracket for a photovoltaic module assembly | Кріплення: Болт М10х20 8,8 – 460 шт. Гайка М10 з насічкою – 460 шт. Добірні елементи: Прижим крайній – 16 шт. Прижими міжмодульні – 54 шт. Сонячний кабель SOLAR 6мм2 – 120 м. Гофра діаметром 25 – 25м. Автомат DC 2P(+,–) 25А – 2 шт. Роз’єм МС 4 (комплект) – 4 шт. Розгалуджувач (Т-branch) – 2 шт . |  |  | к-т/kit |  |  |  | 0 | 0
|  | РАЗОМ: | [8 empty] | 0
Коментарі та термін очікуваної поставки товару / послуги:
|  | підпис | Посада та ПІБ Керівника Організації

## ЛОТ 5
Додаток 7. Форма Специфікації ЛОТ 5 до тендерної документації
БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Просимо учасника тендеру внести у таблицю інформацію щодо назви товара та послуги, назви виробників, моделі, технічні характеристики та умови гарантії, які він/вона пропонує використовувати при виконанні робіт. За запитом Учасник тендеру повинен надати будь-які відповідні підтверджуючі документи щодо будівельних матеріалів, перелічених у таблиці нижче (тобто каталоги, моделі, марки, креслення, технічну документацію, технічні специфікації). Даний перелік матеріалів та обладнання не обмежується тільки цими одиницями. Перелік та кількість товару може бути змінена постачальником в залежності від технічних характеристик комплекту, але відповідно Технічним завданням Замовника.
№ | п.б. | Найменування товару/послуги, модель | Технічні характеристики, умови гарантії | ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА: найменування, модель, технічні характеристики, гарантія | Description | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, без ПДВ | Ціна за одиницю товару/послуги, грн, з ПДВ | Сума, грн, без ПДВ | Сума, грн, з ПДВ
| 4.3. | ЛОТ 5. Закупівлю обладнання для об`єкту: Алтинівська гімназія Кролевецької міської ради за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, с.Алтинівка, вул.Чайківка, 19 (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ в Додатку 5)
РОЗДІЛ 1/ЛОТ 1 Обладнання та матеріали
1 | 4.3. | Інвертор/Inverter | Гібридний однофазний інвертор (8 кВт). Номінальна потужність: не менше 8000 Вт (8 кВт).Тип вихідної напруги: Чиста синусоїда (важливо для котлів та комп'ютерів). Напруга акумуляторної системи: 48 В. Час перемикання на резерв: не більше 20 мс (щоб техніка не перезавантажувалася). Максимальний струм заряду від мережі: не менше 60 А (для швидкої зарядки між відключеннями). Функціонал: можливість роботи з сонячними панелями (контролер МРРТ), наявність дисплея для моніторингу, обов'язковий порт зв’язку з АКБ (CAN або RS485). Наявність окремого входу для підключення генератора (Gen Input): Інвертор повинен мати виділений порт для підключення резервного джерела живлення (генератора). Гарантія не менше 5 років |  |  | шт/pcs | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 4.3. | Аккумуляторна система/Battery system | Технологія: Літій-залізо-фосфат (LiFePO4). Номінальна ємність: не менше 5.12 кВт⋅год (100 А⋅год при 48 В). Кількість циклів: не менше 6000 циклів (DOD 80%). Вбудована BMS: обов’язкова (з функціями захисту від перенапруги, перевантаження по струму та короткого замикання). Зв’язок: сумісність протоколів зв’язку з обраним інвертором (через CAN/RS485). Гарантія: не менше 5 років (офіційна від виробника). |  |  | шт/pcs | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 4.3. | Електромонтажні матеріали у комплекті/Electrical installation materials included | відповідно до технічного рішення |  |  | к-т/kit | 1 |  |  | 0 | 0
|  | РАЗОМ: | [8 empty] | 0
Коментарі та термін очікуваної поставки товару / послуги:
|  | підпис | Посада та ПІБ Керівника Організації